## Naslovna strojarstvo
| DHT PROJEKT d.o.o. | T.D.: 13/15
| Trg senjskih uskoka 1, HR-10020 Zagreb | Z.O.P.: 13/15
| T: +385 (0)1 653 62 17, M: +385 (0)98 472 570 | Projekt: STROJARSKI
| F: +385 (0)1 652 89 22, E: tihomir.rengel@dhtprojekt.hr | Faza: TROŠKOVNIK
INVESTITOR: GRAD IVANIĆ GRAD,
Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić Grad
GRAĐEVINA: DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD
PODRUŽNICA ŽERAVINEC
M. Trnine bb, Ivanić Grad
k.č.br. 1238, k.o. Ivanić Grad
T.D.: | 13/15
TROŠKOVNIK
STROJARSKI PROJEKT
(MODERNIZACIJA KOTLOVNICE U
DJEČJEM VRTIĆU IVANIĆ GRAD
PODRUŽNICA ŽERAVINEC
PROJEKTANT:
TIHOMIR RENGEL, dipl.ing.stroj.
PROJEKTANT SURADNIK:
DAMIR PRODAN-ABRAMOVIĆ, dipl.ing.stroj.
DIREKTOR:
TIHOMIR RENGEL, dipl.ing.stroj.
ZAGREB, veljača 2015.

## 1. Troškovnik strojarstvo
| DHT PROJEKT d.o.o. |  |  | T.D.: 13/15
| Trg senjskih uskoka 1, HR-10020 Zagreb |  |  | Z.O.P.: 13/15
| T: +385 (0)1 653 62 17, M: +385 (0)98 472 570 |  |  | Projekt: STROJARSKI
| F: +385 (0)1 652 89 22, E: tihomir.rengel@dhtprojekt.hr |  |  | Faza: TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis materijala i radova | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. TROŠKOVNIK STROJARSTVA
6.1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Pražnjenje vode u sustavu grijanja sa svim pripremnim i završnim radovima. | kpl. | 1
2. | Demontaža automatske regulacije (osjetnici topline i regulacijski ventil), konzole, rozete, prirubnice i sl. | kpl | 1
3. | Zatvaranje i pražnjenje plina iz PMRS-a (zatvaranje ventila na ulasku u PMRS i pražnjenje plina iz dijela instalacije iza tog ventila - prema građevini) - privremeno umrtvljenje plinske instalacije. | kpl | 1
4. | Demontaža postojećeg mjerenog dijela plinske instalacije u zemlji, duljin cca 15m, NO40, čelik. | kpl | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Stvarne količine trebaju biti iskazane u građevinskoj knjizi i ovjerene od strane nadzornog inženjera.
6.2. | SUSTAV PRIPREME OGRIJEVNOG MEDIJA
1 | Plinski kondenzacijski modularni kotao za vanjsku ugradnju Nazivni toplinski učin uređaja: 2 x 100 kW 50/30 °C 20 – 200 kW 80/60 °C 18,1 – 182 kW. Opseg isporuke uređaja: Vitodens 200-W tip B2HA s regulacijom Vitotronic 100 HC1B Priključni set s cirkulacijskom crpkom Sabirnik polaznog i povratnog voda Kućište modula od čelika, obloženo epoksidnom bojom, dimenzije modula: Visina: 1950 mm Širina: 1330 mm Dubina: 650 mm Tip kao: Vitomodul 210E.M. Proizvod kao: Viessmann | kpl | 1
ili jednakovrijedan
2. | Nalijegajući osjetnik topline za nadzor i vođenje akumulatora topline U isporuci se nalazi mjeden tuljac 1/2" VN za priključak na akumulator.
Tip kao: -
| Proizvod kao: Viessmann | kpl | 1
ili jednakovrijedan
3 | Zaštita od niske razine vode, tijelo od nodularnog grafitnog lijeva, pocinčano, zaštita izvora topline i instalacije od pregrijavanja u slučaju nedostatka vode, memorija isključenog položaja, prekretni kontakt za signalizaciju, sustavi za grijanje; vertikalna instalacija, 2 zavarena spoja; montaža prema EN 12828, SWKI 93-1, komponente atestirane po TÜV-HWB-96; Maksimalno dozvoljeni tlak PS 10 bara Minimalno dozvoljeni tlak PSmin 0 bara Maksimalno dozvoljena temperatura TS 120 °C Minimalno dozvoljena temperatura TSmin -10 °C Napon U 250 V Električna struja I 10 A Visina H 370 mm, Duljina L 195 mm Težina praznog uređaja G 3.3 kg Tip kao: WMS 933.1
| Proizvod kao: PNEUMATEX | kpl | 1
ili jednakovrijedan
4 | Graničnik maksimalnog tlaka 0,5-6 bar
| Proizvod kao: Viessmann | kpl | 1
ili jednakovrijedan
5 | Graničnik minimalnog tlaka.
| Proizvod kao: Viessmann | kpl | 1
jednakovrijedan
6 | Pločasti izmjenjivač topline, jednoprolazni sa priključcima PN16, G2. Izmjenjivač je za rad sa mješavinom voda-glikol, slijedećih karakteristika: Kapacitet [ kW ] 200 Topla strana Hladna strana Protok[ kg/h ] 9696,9 8599,2 Temperatura ulaz[ C ] 80 55 Temperatura izlaz[ C ] 60 75 LMTD[ K ]1 Pad pritiska[ kPa ] 15,7 11,4 FIZICKE DIMENZIJE Broj / elem: 70 70 Zapremina vode[ L ] 5,44 5,6 [ bar ] 25 25 [ C ] 180 180 Ukupna povrsina[ m^2 ] 6,8 Ukupna tezina[ kg ] 25 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE % - - Toplinski Kapacitet [ kJ/kg-K ] 3,712 4,182 Gustoća [ kg/m^3 ] 1023 981 Viskozitet [ mPa-s ] 0,9 0,4 Toplinska provodljivost [ W/m-K ] 0,460 0,655 VANJSKE DIMENZIJE[ mm ]A = 613; B = 186; C = 519; D = 92; E = 133,5; F = 52 Tip kao: XB59M-1-70_2_25_A_G2 sv Proizvod kao: Danfoss
ili jednakovrijedan
|  | kpl | 1
7 | Neutralizator kondenzata.
|  | kpl | 1
8 | Sredstvo za neutralizaciju kondenzata. | kpl | 1
9 | Etile-glikol, otopina.
|  | l | 50
ili jednakovrijedan
10 | Cirkulacijska pumpa, frekventno regulirana, za ugradnju u cjevovod, za cirkulaciju medija u krugu sekundara prirubnička, zajedno s pripadnim protuprirubnicama i brtvama, za rad sa smjesom glikol-voda u omjeru 40%. Elektromotor je termički zaštićen. Karakteristike pumpe: -ulazna snaga (P): 35...900 W -frekvencija struje: 50 Hz -nazivni napon: 1x230 V -nazivna struja: 0,28...3,9 A Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska Tip kao: MAGNA 3 65-120 F
| ili jednakovrijedan | kpl | 1
11 | Ventil za hidrauličko uravnoteženje - balansiranje instalacije, prirubnički, proporcionalne karakteristike, opremljeni ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka i diferencijalnog tlaka na prirubnici. Sastoji se od kučišta ventila, prigušnog stošca i vretena, brtve, sjedišta, ručnog digitalnog kola, vijaka i predizrađene izolacije. Materijal kućišta od sivog lijeva GG- 25, gornji dio, prigušni stožac sjedišta i vreteno od AMETAL,brtva sjedišta od EPDM prstena, ručno kolo od poliamida, vijci gornjeg dijela od kromiranog čelika, predizradena izolacija od poliuretana koji ne sadrži freone zaštićena s PVC folijom za temperature radnog medija od 5- 120 °C. Površina je obrađena epoksidnim lakom. Uz ventil dobaviti protuprirubnice, brtve i vijke, podloške, matice. Stavka uključuje podešavanje istih sa putnim troškovima.
Tip kao:STAF
Proizvod kao:TA HYDRONICS, Švedska
ili jednakovrijedan
| NO80 | kpl | 1
12 | Leptirasta zaklopka za ugradnju između protuprirubnica. Uz leptiraste zaklopke dobaviti protuprirubnice, brtve i vijke, podloške, matice. Priključak:
| NO100 | kpl | 2
| NO80 | kpl | 5
13 | Okrugli manometar s pipalom odozada, 100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
| 0-6 bar | kpl | 8
14 | Okrugli bimetalni termometar, ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0-120°C | kpl | 8
15. | Sigurnosni ventil s oprugom i navojnim priključkom, za montažu u krugu hladne vode. Ventil je baždaren na tlak otvaranja od 6 bar, dimenzije:
| NO25, NP6 | kpl | 1
16. | Bešavna čelična cijev prema DIN 2448 kvalitete Č.1212, uključivo fitinzi, dimenzije:
| NO100 | m | 24
| NO80 | m | 24
17. | Odzračni lonac, sadržaja V=2l, izrađen iz cijevi DN125, sa dva cijevna priključka ø1/2", dužine 3m i ugrađenom navojnom slavinom R1/2".
|  | kpl | 4
18. | Automatski odzračni ventil, separator plina i nečistoća, za horizontalnu instalaciju, tangencijalna dinamika odvajanja. Ventil je u verziji Dirt za taložne čestice sa magnetskim djelovanjem, sa suhim magneskim uloškom dimenzije: Tip kao: ZIO 100 F
Proizvod kao: PNEUMATEX
| ili jednakovrijedan | kpl | 2
19. | Ispusna navojna slavina R1/2", uključivo brtve, holendere.
|  | kom | 4
20. | Čelični profili za izradu postolja, konzola, ovjesa, oslonaca i sl. za vođenje cjevovoda.
|  | kg | 200
21. | Mehaničko čišćenje cijevi, izmjenjivača i profila od hrđe, uz dva premaza temeljnom bojom, sve otporno do 150°C.
|  | m2 | 6
22. | Izolacija cjevovoda mineralnom vunom, debljine prema priloženoj tabeli, u oblozi od Al-lima debljine 0, 75mm.
| NO80÷NO125 δ = 50 mm | m2 | 15
23. | Sitni potrošni materijal kao što su prirubnice, brtve, vijci, proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni materijal, fazonski komadi, plin i žice za varenje, i sl.
|  | kpl | 1
24. | Auto dizalica, visine dizanja 20 m, za pomoć pri montaži kondenzacijskog kotla. | kpl | 1
25. | Montaža naprijed specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti (u stavku montaže potrebno je uključiti montažu elemenata automatske regulacije, i to uranjajuće osjetnike temperature, uranjajuće termostate, troputni ventili prema shemi), uključivo topla i hladna proba, te probni pogon u trajanju od 24 sata. Troškovi energije i vode nisu uključeni.
|  | kpl | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Stvarne količine trebaju biti iskazane u građevinskoj knjizi i ovjerene od strane nadzornog inženjera.
6.3. | PLINSKA INSTALACIJA
1. | Čelična bešavna cijev NO25, od Č.1212 prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.021.
|  | m | 6
2. | Zaštitna čelična cijev, dimenzija NO40 x 2 (m), za plinsku cijev NO25 za uvod u prostor PMRS-a, s bušenjem, sanacijom prodora i brtvljenja.
|  | m | 6
3. | Zaštita čeličnog dijela priključka F.O. (premaz temeljnom bojom).
|  | m2 | 1
4. | Plinomjer G16 sa korektorom temperature
|  | kpl | 1
5. | Cijev, PEHD 100 SDR-11 (ISO S5), prema EN 1555-2, dimenzija d50.
|  | m | 30
6. | Elektrospojnica, PE 100 SDR-11 (ISO S5), dimenzija d50.
|  | kom | 6
7. | Prijelazni komad PE/ČE, dimenzija d50/NO40.
|  | kom | 4
8. | Čelična bešavna cijev NO40, od Č.1212 prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.021.
|  | m | 30
9. | Zaštitna čelična cijev, dimenzija NO65 x 2 (m), za plinsku cijev NO40 za uvod u prostor za smještaj glavnog zapornog organa, s bušenjem, sanacijom prodora i brtvljenja. | kom | 4
10. | Mehaničko čišćenje cijevi i profila od hrđe, uz dva premaza temeljnom bojom.
|  | m2 | 6
11. | Premaz cijevi lak bojom za označavanje plinske instalacije (žuta).
|  | m2 | 6
12. | Izolacijski komad prije zapora, dimenzija NO 40.
|  | kom | 5
13. | Zaporni ventili, NO 40, prirubnički, zajedno sa protuprirubnicama, brtvama, vijcima, maticama i podloškama.
|  | kpl | 5
14. | Čelično koljeno 90, dimenzija NO 40.
|  | kom | 4
15. | Signalna traka sa žicom.
|  | m | 15
16. | Traka za označavanje.
|  | m | 15
17. | Mješoviti iskop zemlje i zasijecanje u beton i asfalt (strojno-ručno) za rov u koji će se polagati plinovod i utovar u kamion. Iskop je predviđen s pravilnim vertikalnim zasjecanjem stranica. Dubine iskopa su do 1,10 m, širine do 0,6 m, a smjer je definiran prema nacrtu dispozicije plinovoda. U jediničnu cijenu je uključeno i izbacivanje zemlje uslijed urušavanja. U dogovoru s izvoditeljem monterskih radova potrebno je izvesti proširene iskope na mjestima spoja cijevi u samom rovu i na lomovima trase (obuhvaćeno zasebnom stavkom). Iskop u zoni instalacija, kao i iskop u neposrednoj blizini temelja građevina izvoditi uz poseban oprez, ručno, jer sve štete nastale prilikom izvođenja radova idu na teret izvođača. Ako se prilikom iskopa otkriju instalacije za koje se nije znalo u trenutku projektiranja (el. kabeli, tt kabeli i sl.) treba obavijestiti vlasnika instalacije i s njim dogovoriti mjere zaštite i način prelaganja, odnosno izmještanja. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.
|  | m3 | 10
18. | Ručni iskop proširenja na trasi zbog spajanja cijevi u samom rovu i na lomovima trase i utovar u kamion. Iskop je predviđen 30 cm širi od iskopa za plinovodni kanal i dublji 30 cm od dubine iskopa rova. Stavkom je obuhvaćena samo razlika iskopa na mjestu proširenja. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.
|  | m3 | 2
19. | Planiranje dna rova (nivelete), ručno, sa točnošću  2 cm prema projektiranoj visini. Obračun se vrši po m2 isplaniranog rova.
|  | m2 | 12
20. | Trokratno čišćenje iskopanog dna rova od zemljanog i drugog materijala. Čišćenje se obavlja prije polaganja pješčane posteljice, plinske cijevi i prije zatrpavanja plinske cijevi pijeskom.
|  | m2 | 12
21. | Nabava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-3 mm, uz polijevanje pijeska vodom. Pijesak se ugrađuje kao posteljica na isplanirano dno rova ispod cijevi u sloju debljine 10 cm. Obračun se vrši po m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog pijeska u rov kanala.
|  | m3 | 1
22. | Zatrpavanje rova nakon polaganja plinovoda slojem pijeska granulacije 0-3 mm, debljine sloja 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se vrši ručno prema navedenoj visini, uz polijevanje pijeska vodom. Pijesak je potrebno nabiti gaženjem između cijevi kako se ne bi oštetila izolacija cijevi. Nabijeni pijesak mora biti kompaktan, te polaganje signalne trake sa žicom. Obračun se vrši po m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog pijeska u rov kanala.
|  | m3 | 1
23. | Nabava, prijevoz i ugradnja šljunka prirodne granulacije nakon polaganja toplovoda i pijeska, sa nabijanjem materijala u slojevima od 30 cm do potpune zbijenosti, te polaganje trake za označavanje na visini 0,4 m od gornjeg ruba cijevi. Obračun se vrši po m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog šljunka u rov kanala.
|  | m3 | 12
24. | Nabava, prijevoz i ugradnja asfalta. Obračun se vrši po m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog asfalta za poravnanje sa okolnim asfaltom, a u svrhu ispune završne površine kanala.
|  | m3 | 2
25. | Nabava, prijevoz i ugradnja betona. Obračun se vrši po m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog betona a u svrhu ispune prpreme podloge za asfaltiranje završne površine kanala i za popravak betonskog temelja PMRS-a.
|  | m3 | 3
26. | Utovar i odvoz kamionima na gradsku planirku materijala iz iskopa. U stavci je uključen odvoz na udaljenost do 10 km sa strojnim utovarom, istovarom, potrebnim planiranjem planirke i naknadom deponiranja.
|  | m3 | 12
27. | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih radova na polaganju plinovoda, a sastoji se u skupljanju i odvozu sveg otpadnog materijala. Predviđeno je čišćenje pojasa širine 3 m.
|  | m2 | 40
28. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja plinske instalacije.
|  | kpl | 1
29. | Spajanje plinskog kondenzacijskog aparata toplinskog učina 43 kW na plinsku instalaciju od strane ovlaštenog servisera, uz izdavanje protokola o spajanju i ispitivanju.
|  | kpl | 1
30. | Sitni potrošni materijal (koljena, konzole, kudelja, kisik, plin za varenje, i sl.).
|  | kpl | 1
31. | Montaža naprijed specificirane opreme.
|  | kpl | 1
32. | Pokusni rad postrojenja s dovođenjem postrojenja u radno stanje u trajanju od 15 dana.
|  | kpl | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Stvarne količine trebaju biti iskazane u građevinskoj knjizi i ovjerene od strane nadzornog inženjera.
6.4. | ZAJEDNIČKE STAVKE
1. | Puštanje u rad glavne opreme (kotao, ventil za hidraulički balans, pumpa) s puštanjem u probni pogon od strane ovlaštenog servisera i davanje garancije.
|  | kpl | 1
2. | Protupožarni aparati
| S-6 | kom | 2
| CO2-5 | kom | 1
3. | Naljepnice i oznake za kotlovnicu (vrata, smjerovi strujanja, i ostalo).
|  | kpl | 1
4. | Završno čišćenje nakon montaže, uključuje skupljanje zaostalog otpadnog materijala kao što su strugotine, ostaci žice za varenje, kabeli, žbuka i drugi građevinski materijal proizašli iz bušenja i šlicanja a u svrhu montaže, i sl., sa prijenosom na mjesto koje određuje investitor.
|  | kpl | 1
5. | Odvoz na gradski deponij otpada za vrijeme izvođenja radova i nakon završnog čišćenja, udaljenosti do 15 km, sukladno važećem zakonu i pravilnicima (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13).
|  | kpl | 1
6. | Projektantski nadzor nad izvođenjem, te sudjelovanje projektanta pri tehničkom pregledu i primopredaji postrojenja. U iznosu dva (2) % od ukupnog iznosa troškova radova.
|  | kpl | 1
7. | Pokusni pogon postrojenja s dovođenjem postrojenja u radno stanje u trajanju od 48 sati.
|  | kpl | 1
8. | Programiranje, ispitivanje i puštanje u rad automatske regulacije, sve u skladu sa zahtjevima investitora u općim i tehničkim uvjetima. Radovi obuhvaćaju:
-programiranje i komunikacijsko povezivanje sa
plamenicima
-ispitivanje i puštanje u rad
-izrada i isporuka dokumentacije
-obuka osoblja
|  | kpl | 1
9. | Izrada i isporuka strojarskog izvedenog stanja u dva primjerka. U iznosu od (2) % od ukupnog iznosa troškova radova.
|  | kpl | 1
10. | Ishođenje atesta od ovlaštene organizacije za oruđe sa povećanom opasnošću na radu.
|  | kpl | 1
11 | Protokol o ispitivanju kvalitete instalacija i uređaja sa pregledom strojarske instalacije i izdavanje izvještaja o pregledu:
| Uvjerenje o ispitanosti i podešenosti mjerno regulacijske opreme i uređaja u kotlovnici. | kom | 1
12 | Pregled strojarskog dijela instalacije u smislu odredba “Zakona o zaštiti na radu” i sastavljanje izvještaja o pregledu kompletne instalacije kotlovnice. | kom | 1
13. | Funkcionalno ispitivanje i izdavanje odgovarajućih protokola i atesta, potrebnih za dobivanje uporabne dozvole. | kom | 1
14. | Tehnički pregled i primopredaja postrojenja krajnjem korisniku, a što uključuje sudjelovanje, pripremu i izdavanje sve potrebne dokumentacije, izdavanje atesta, certifikata, izvještaja o ispitivanju i sl.
|  | kpl | 1
15. | Obuka krajnjeg korisnika za osnovni servis i upravljanje ugrađenom opremom, te upoznavanje tehničke službe korisnika sa izvedenom instalacijom uz predaju na korištenje.
|  | kpl | 1
16. | Izrada i isporuka uputa za rukovanje u dva primjerka s jednom uramljenom shemom spajanja opreme.
|  | kpl | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
6.1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
6.2. | SUSTAV PRIPREME OGRIJEVNOG MEDIJA |  |  | 0
6.3. | PLINSKA INSTALACIJA |  |  | 0
6.4. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA:
Isporučitelj navedene opreme duzan je provjeriti i u pisanom obliku potvrditi navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente, te obavezno izvršiti ovjeru istih kod projektanta prije njihove definitivne narudžbe. Obaveza ponuditelja je da prije predaje ponude obiđe objekat uz prisustvo investitora, kako bi se upoznao sa problematikom oko izvođenja radova kao što su uvjeti za izvođenje, dostava materijala i opreme, demontaža i odvoz postojećeg materijala i opreme, način na koji će funkcionirati građevina tijekom radova itd. Troškovnikom su obuhvaćeni potrebni građevinski radovi za ugradnju sustava termotehničkih instalacija (proboji za cijevi i šlicanja u zidu za postavljanje cijevi, i sl.). Količina izvršenih radova ustanovit će se izmjerom na licu mjesta. Eventualni višak radova ili višak ugrađene opreme u odnosu na količine predviđene ugovornom specifikacijom mogu se isključivo naplatiti prema jediničnim cijenama iz ponudbene specifikacije uz ugovor o građenju. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti hrvatske ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i jamstvene listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni. Radovi će se izvoditi u dogovoru sa investitorom, na način kako bi se osigurao kontinuitet u radu svih funkcija dječjeg vrtića, stoga je potrebno predvidjeti sve predradnje prije početka bilo kakvih radova.

## 2. Troskovnik el. i plin.
2. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA I PLINODOJAVE
1. | PRIKLJUČAK NA NNM
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Otpajanje postojećeg priključnog kabela kotlovnice u postojećem razvodnom ormaru kotlovnice, te uvlačenje u novi razvodni ormar GROK i spajanje | kompl | 1
2 | Dobava , postavljanje i spajanje kabela PP00Y 5 x 16 mm2 od GROK do ROK | m | 10
3 | Dobava i postavljanje plastičnih kanalica 40x40 mm | m | 8
UKUPNO:
2. | RAZVODNI ORMARI
1. | RK
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara GROK, nadgradni plastični, dvoredni, u zaštiti IP65, sa slijedećom opremom: | kom | 1,00
2 | Automatski osigurač B 10 A | kom | 2
3 | Automatski osigurač C63 A/3 | kom | 1
4 | Automatska sklopka s daljinskim isklopnikom 100A | Kom | 1
5 | redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00
UKUPNO:
2. | RK
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Uređenje postojećeg razvodnog ormara ROK, čišćenje, pritezanje vijaka, označavanje | kom | 1,00
2 | Dobava i ugradnja automatskog osigurača C16A | kom | 1
3 | redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00
UKUPNO:
UKUPNO RAZVODNI ORMARI:
3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, polaganje i spajanje vodiča P/F 16 mm2, zeleno-žuti za izjednačenje potencijala, sa svim spojnim materijalom, | kom | 10
2 | Dobava i postavljanje cijevi PNT 20 mm, sa nosačima, komplet postavljeno | m | 12
3 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NHXH E30 3x1,5mm2 mm2 za JPR tipkala | m | 10
4 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela PP00Y 3x2,5 mm2 | m | 10
5 | Dobava, postavljanje i spajanje tipkala JPR, u zaštiti IP65 | kom | 1
Ukupno
4. | PLINODOJAVA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje , spajanje i programiranje plinodojavne centrale kao: AS-333/2 predviđena je za prihvat dvije sonde | kom | 1
2 | Dobava, postavljanje i spajanje detektora plina za centralu AS-333, za zemni plin, u protueksplozijskoj izvedbi II 2G Ex ia II B T4 | kom | 2
3 | Dobava, postavljanje i spajanje razvodne kutije u protuekspozijskoj izvedbi Ex II AT3 | kom | 2
4 | Dobava, postavljanje i spajanje vanjske sirene s bljeskalicom (SB) – 12 V DC 110 dB, koja pored zvučne signalizacije daje i svijetleći periodični bljesak, žute boje | kom | 1
5 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela PP00Y 3x1,5 mm2 | m | 30
6 | Dobava i postavljanje cijevi PNT 20 mm, sa nosačima, komplet postavljeno | m | 30
7 | Protupožarno brtvljenje kabela koji prolaze između 2 požarna sektora, masom Promafoam- C | kompl | 1
UKUPNO:
5. | ZAŠTITA OD MUNJE
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 30x4 mm od postojećeg uzemljivača do novog kotla, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm | m | 10
2 | Dobava, polaganje i spajanje vodiča P/F 16 mm2, zeleno-žuti za izjednačenje potencijala, sa svim spojnim materijalom, | kom | 2
3 | Antikorozivna zaštita spojeva uporabom korocink boje na vanjskim spojevima i bitumena u betonu | kompl | 1
UKUPNO:
6. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1
2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1
3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1
4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1
5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1
6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1
7 | Ispitivanje sustava plinodetekcije | kompl | 1
8 | Ispitivanje tipkala JPR | kompl | 1
9 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1
UKUPNO:
7. | REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA I PLINODOJAVE
1 | PRIKLJUČAK NA NNM
2 | RAZVODNI ORMARI
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
4 | PLINODOJAVA
5 | ZAŠTITA OD MUNJE
6 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
7 | UKUPNO:
8 | PDV | % | 25
9 | SVEUKUPNO:

## Rekapitulacija
UKUPNO STROJARSTVO, ELEKTROINSTALACIJE I PLINODOJAVA
REKAPITULACIJA
1. | STROJARSTVO
2. | ELEKTROINSTALACIJE I PLINODOJAVA
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0